## Feuil1
Numérotation
Poste | Sous-poste |  | Détails
1 |  | SALLE DE BRASSAGE
| 11 | Optimiser le fonctionnement de l'échangeur de moût
Rapport 1/2 sur débit liquide de refroidissement et débit de moût
Optimiser la température de sortie de l'eau chaude: 75 à 80°C (en réduisant le débit d'eau de refroidssement)
Améliorer le facteur d'échange en augmentant la surface d'échange
Augmenter le volume de la bâche à eau chaude: minimum 2 à 3 fois le volume du moût final
| 12 | Calorifugeage
Des fonds des cuves de brassage
Du whirlpool ou du système de décantation
Des tuyauteries et vannes
Du bain de soude
Des tanks de solution de nettoyage
| 13 | Fermeture correcte des vannes d'alimentation de vapeur
| 14 | Purges - condensats
Eviter la revaporisation des condensats
Maintenir les purgeurs
| 15 | Conduite de la salle de brassage et méthodes
Réduire les intervalles d'attente entre les brassages (2 % de gains)
La macération par infusion est plus économe que celle par décocotion (de 2 à 10% de gains pour l'ensemble su brassage, cela dépend du taux d'évaporation en décoction)
Optimiser le taux d'évaporation (4%/heure, minimum 70 minutes)
Produire des moûts concentrés (dilution ensuite de la bière de 10 à 20 %)
Récupérer les dernières eaux de lavage des drêches pour la trempe
Eviter que les condenstas, au niveau de la conduite d'évacuation des buées de la chaudière à houblonner, ne retombent dans cette cuve
Mettre des pesons sous la chaudière d'ébullition pour optimiser les taux d'évaporation
| 16 | Récupération des buées
Produire de l''eau chaude par l'intermédiaire d'un condenseur de buées (production de 5,5 hl d'eau à 80°C / hl d'eau évaporée)
Condenser les buées: eau chaude 95°C (50-60 % de l'énergie des buées récupérable)
De nombreuses autres techniques existent, elles ne sont pas listées car peu applicables pour les microbrasseries
2 |  | LAVEUSES DE BOUTEILLES
| 21 | Vérification des dispositifs de régulation (IMPORTANT)
La température des bains en fonctionnement doit être égale à la température de consigne
Les vannes d'admission vapeur doivent être en bon état, la fermeture totale doit être possible, les dispositifs de régulation doivent être en état de fonctionner correctement
La vanne d'arrêt de l'eau de refroidissement doit être de fonctionnement automatique et en bon état
| 22 | Surveiller le pH des bains de soude
| 23 | Réduire au maximum l'écart de température entre les bouteilles et les paniers métalliques
Récupérer les eaux les plus chaudes pour préchauffer le tapis métallique sous la machine, sur le retour (15%)
Utiliser l'eau du dernier bain de soude pour l'arrosage et l'injection
| 24 | Nettoyer les orifices des rampes d'arrosage
Tartre
Etiquettes
Détartrer à période fixe les échangeurs immergés
Améliorer les techniques d'échange de chaleur
| 25 | Réguler le maximum d'éffluents chauds, ou récupérer l'énergie
Produire de l'eau chaude
Utiliser ces eaux pour le lavage des casiers, des camions, des sols, extérieur des fûts…
Calorifuger la machine, stocker les bains dans des cuves calorifugées après chaque journée
| 26 | Adapter des températures de consigne aux températures d'équilibre les plus fréquemment atteintes (10 à 25 % de gains en fonction des cadences)
| 27 | Remettre en question des paramètres de fonctionnement (baisse de 3 % des énergies s'il y a baisse de 10°C des températures de consigne)
| 28 | Limiter l'admission d'eau par des essais successifs
| 29 | Vérifier constamment les systèmes de régulation d'admission de la vaeur (la température après un long arrêt doit être égale à la température de consigne)
| 30 | Utiliser la chaleur dégradée au sein de l'entreprise
3 |  | PASTEURISATEUR TUNNEL
Une grande partie des recommandations faites pour les laveuses est applicable aux pasteurisateurs tunnels
| 31 |  | Réduire au maximum les consommations d'eau, voire les faire disparaître
| 32 |  | Utiliser des bains croisés (50%)
| 33 |  | Isoler la machine ou les bains
| 34 |  | Eviter l'entartrage des échangeurs
| 35 |  | Déterminer le nombre d'unités de pasteurisation IMPORTANT: bien connaître son produit, si 15 UP suffisent, pourquoi appliquer 40 UP?
4 |  | PASTEURISATEUR FLASH
Réduire les pertes par revaporisation et rayonnement de l'ordre de 15%
| 41 |  | Calorifuger le pasteurisateur
| 42 |  | Optimiser les échanges par l'utilisation d'un nombre correct de plaques
5 |  | ENFÛTAGE
Consommation de 3 - 4 kg de vapeur par fût
| 51 |  | Veiller à réduire (si possible) au maximum la durée des stérilisations
| 52 |  | Injecter après refroidissement les condensats (revaporisation) de la salle de brassage dans l'eau nécessaire au soutirage des fûts
| 53 |  | Récupérer les eaux de refroidissement des laveuses pour le nettoyage extérieur des fûts
6 |  | NETTOYAGE DES INSTALLATIONS
| 61 |  | Maîtriser et optimiser les procédés de nettoyage (durée, température, concentration, pression)
| 62 |  | Récupérer les solutions de nettoyage (mesure de condcutivité)
7 |  | CHAUFFERIE
| 71 | Purges | Réduire les purges
Récupérer l'énergie sur les purges
S'assurer de la qualité du traitement des eaux
Maintenir les équipements des purges
| 72 | Condensats | Revaporiser les condensats par détente à la pression atmosphérique (gains 10%)
Assurer un retour des condensats sous pression
Récupérer le maximum d'énergiesur les condensats
| 73 | Combustion | Régler le brûleur (taux d'O2 dans les fumées 2%) et mise en place de séquençages automatiques, homogénéïsatoio, des allures, réduction de la puissance engagée (6% de gains)
Abaisser la température de fumées
Entretenir les générateurs (jusqu'à 4 % des gains)
Prendre l'air en hauteur de chaufferie (air plus chaud) (gains 2%)
Prévoir une régulation du brûleur (5%)
| 74 | Fumées | Récupérer l'énergie sur les fumées (60°C pour le gaz) pour produire de l'air chaud ou de l'eau chaude
Installer des clapets sur le conduit de la cheminée
| 75 | Conduite de la chauferie
Rationaliser les appels de vapeur par laminage
Isoler correctement le réseau de la chaufferie
Arrêter les équipements le WE
Veiller à ouvrir lentement les vannes d'alimentation en vapeur des apareils utilisateurs
Ajuster la puissance du brûleur pour atteindre le besoin maximal de chaleur en changeant la consigne du brûleur, réduisant ainsi les pertes fixes (5% de gains)
| 76 | Limiter les déperditions
Calorifuger les tuyauteries
Calorifuger les vannes
Diaphragmer l'avant du dégazeur
Eliminer les prises d'air parasites (3% de gains)
8 |  | FROID
| 81 | Maintenance
Réaliser une bone maintenance du groupe froid
| 82 | Optimiser le fonctionnement du groupe
Réguler de façon automatique des groupes
Si usage de plusieurs compresseurs en parallèle sur un circuit de refroidissement commun, adapter en continu le pouvoir de réfrigération, au besoin
par la correction ou non des compresseurs (35 % de gains en électricité)
Maîtriser l'élévation de la température d'évaporation
| 83 | Condenseurs
Nettoyer régulièrement les condenseurs
| 84 | Tour de refroidissement
Contrôler la vitesSe de régulation (50 % de gains sur l'énergie motrice)
Utiliser un large diamètre, ce qui entraîne un abissement de la vitesse et par conséquent, de la pression dynamique (50% de gains sur l'électricité)
Utiliser un diffuseur d'eau (15 à 25%)
| 85 | Calorifugeage
Calorifuger corectement les circuits et vannes (attention la diffusion de vapeur d'eau peut attaquer l'isolant et entraîner la corrosion de l'ensemble)
| 86 | Autres
Utiliser si possible des réseaux à détente directe
Mettre en place un stockage de froid afin de limiter les appels trop forts en froid, dégradant le rendement du système
Fonctionner avec la plus grande durée possible à régime établi
Mettre en place une pompe à chaleur sur les condenseurs, si besoin d'eau chaude
Vérifier de façon habituelle le cycle complet de l'utilisation de l'énergie froid
Coupler la vaporisation du gaz carbonique liquide à la production frigorifique (aux condenseurs)
9 |  | EAUX
| 91 |  | Comptabiliser les consommations d'eau et analyser: suivre dans le temps les consomations en fonction du process considéré: nettoyage, filtration …
| 92 |  | Mettre en place des vannes automatiques
| 93 |  | Vérifier et abaisser au maximum la pression des eaux de nettoyage
| 94 |  | Optimiser les traitements d'eau en fonction de l'utilisation (eaux de lavage, eaux de process, eaux de refroidissement…)
| 95 |  | Optimiser le diamêtre des conduites et vannes
| 96 |  | Sélectionner de façon optimale les pompes et moteurs de surpression
| 97 |  | Maintenir les systèmes de nettoyage
10 |  | ELECTRICITE
| 101 |  | Améliorer le cosinus phi par la mise en place de condensateurs
| 102 |  | Eteindre les équipements électriques non utilisés (machines, lumières, chauffages électriques…)
| 103 |  | Optimiser les horaires de tarification si cela est possible et négocier les contrats
| 104 |  | Améliorer le fonctionnement des grosses installations: froid, air comprimé
| 105 |  | Mettre en place des varaiteurs de vitese sur les moteurs
| 106 |  | Mettre en place des moteurs à haut rendement
11 |  | COMPRESSEURS D'AIR
| 111 | Conception | Mettre ne place un compresseur bi-étagé de préférence à un compresseur monoétage
Installer un recompresseur pour le second étage (10%)
Entretenir clapets et pistons (notice constructeur 5%)
Adapter le type de régulation au fonctionement (4%)
Réduire à 0,5 bar la fourchette de régulation par l'utilisation de capteurs sensibles 10-15 mbar (3%)
Choisir un compresseur performant (la consommation normalisée varie de 0,08 à 0,12 kW/m3/mn (30))
Calculer le jeu de courroies (1%)
Utiliser un moteur économe (3%)
| 112 | Optimisation des conditions d'aspiration
Réduire de 10°C la température de prise d'air (prise au Nord) (3%)
Réduire de 0,05 bar la perte de charge (poussières, entretien (1%)
Prérefroidir l'air (20 à 30%)
| 113 | Optimisation du refroidissement
Générer de la chaleur grâce à des compresseurs refroidis à l'air ou à l'eau
Réduire de 15 % de la température de refroidissement (3%)
| 114 | Optimisation du traitement d'air
Remplacer le sécheur à absorption par un fluide frigorifique (3%)
Elever de la température de l'air comprimé de 20°C (échangeur compris dans le groupe frigorifique (2,4 %))
| 115 | Optimisation de la distribution
Réduire de 0,1 bar les pertes de pression au refoulement (bon entretien) (0,5%)
Réduire de 0,5 bar les pertes en ligne (2%)
Réduire les fuites (remplacement des raccords, mise en purges automatiques (2-10%))
Utiliser des vérins à la presion minimale utile (mise en place de détendeurs) (2 à 9%)
Utiliser de soufflettes à détendeur (raccords économiseurs ) (2 - 12 %)
12 |  | CHAUFFAGE DES LOCAUX
| 121 |  | Mettre en place des sas au niveau des prites de comunication pour les livraisons
| 122 |  | Améliorer les régulations (horloges programmables)
| 123 |  | Utiliser du chauffage radiant IR pour les postes de travail
| 124 |  | Contrôle des températures de consigne